安源炼铁厂原料场棚化改造工程竣工环境保护验收监测

报告表

建设单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

编制单位：江西中环检测有限公司

2019年10月

目录

表一 验收项目概况	1

表二 工程建设情况	4

表三 环境保护设施	10

表四 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定	13

表五 质量保证及质量控制	16

表六 验收监测内容	18

表七 验收监测结果	19

表八 验收监测结论	22

附件：

- 环评批复

2、项目工况证明

3、检测报告

附图

- 项目地理位置图

2、周围环境敏感点图

3、项目平面布置图

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 表一 验收项目概况

| 建设项目名称 | 安源炼铁厂原料场棚化改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 萍乡经济开发区高新工业园 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018年05月 | 开工时间 | 2018年8月 |  |  |
| 投入试运行时间 | 2019年3月 | 验收现场 监测时间 | 2018.12.19~2018.12.20 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 江西萍乡经济开发区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 萍乡市环科环保技术服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 环保设施施工单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 16080.257万元 | 环保投资总概算 | 14700万元 | 比例 | 91.42% |
| 实际总概算 | 16080.257万元 | 环保投资总概算 | 14700万元 | 比例 | 91.42% |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号（2017） 2.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部国环规环评[2017]4号 3.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》2018年5月16日 4.《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行 5.《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施 6.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施 7.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日实施，2016年11月17日修改 8.《安源炼铁厂原料场棚化改造工程建设项目环境影响报告表》， 2018年05月 9.江西萍乡经济开发区环境保护局《关于对〈安源炼铁厂原料场棚化改造工程建设项目环境影响报告表〉的审批意见》，萍开环字[2018]312号 ，2018年8月6日 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、本项目废水经厂内排水管网排入公司废水集中处理站，执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012)中表2的标准，具体限值见下表。 表1-1废水排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染因子; 标准限值. 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012)中表2的标准. 化学需氧量CODCr; 50. 总氮; 15. 悬浮物SS; 30. 氨氮NH3-N; 5. pH值; 6~9. 石油类; 3. 挥发酚; 0.5. 氟化物; 10. 总铁; 10. 总锌; 2.0. 总铜; 0.5. 总砷; 0.5. 六价铬; 0.5. 总铬; 1.5. 总铅; 1.0. 总镍; 1.0. 总镉; 0.1. 总汞; 0.05. 总氰化物; 0.5. 2、本项目大气污染物执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表 3 和表 4 规定的排放限值，标准值见下表。 表1-2 废气排放执行标准 类别; 污染物; 标准浓度限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. 无组织 废气; 颗粒物; 有厂房生产车间; 8; 厂房门窗、屋顶、气楼等排放口处浓度最高点. 无完整厂房车间; 5; 距排放源 5m，最低高度 1.5m 处浓度最高点. 有组织废气; 颗粒物; 20; 布袋除尘烟囱排放口. 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中3类标准，见表1-4。 表1-4工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LeqdB(A) 项目; 昼间; 夜间; 执行标准. 噪声; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |

- 表二  工程建设情况

2.1工程建设概况 萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂原料场棚化改造工程项目位于江西省萍乡经济开发区高新工业园，项目总投资16080.257万，安源炼铁厂原料场棚化改造总面积 158660m2，含四个料场工程。由焦炭料场棚化改造（A 跨））、矿粉料场棚化改造（B 跨）、混匀料场棚化改造（C 13跨）、 道矿粉料场棚化改造（D 跨）及与工艺相关的公辅等设施组成。 萍乡市环科环保技术服务有限公司于2018年05月完成了《萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂原料场棚化改造工程项目环境影响报告表》的编制工作，江西萍乡经济开发区环境保护局于2018年08月06日以《关于萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂原料场棚化改造工程项目环境影响报告表的审批意见》（萍开环字[2018]312号 ）对该项目进行批复。 根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订版）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求，2019年10月萍乡萍钢安源钢铁有限公司对本项目开展环境保护竣工验收自查工作。 2019年10月萍乡萍钢安源钢铁有限公司委托江西中环检测有限公司对该项目进行了竣工环境保护设施验收监测工作。该公司受委托后，于2019年10月10日~2019年10月11日对本项目进行了验收监测。 根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订版）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的要求，萍乡萍钢安源钢铁有限公司依据国家有关法规文件、技术标准及该项目的设计文件、环评文件及检测报告，编制了本项目的环境保护验收监测报告表。 2.2项目建设情况 1、建设项目概括 （1）项目名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂原料场棚化改造工程项目 （2）项目性质：改建 （3）项目投资：环评规划总投资16080.257万元，实际投资16080.257万元 （4）建设地点：萍乡经济开发区高新工业园 项目具体地理位置见附图1，项目总平面布置见附图3。 - 建设规模：安源炼铁厂原料场棚化改造工程 （6）项目面积：项目规划占地面积158660m2，实际占地面积158660m2。 2、项目地理位置 该项目属改建项目，萍乡经济开发区高新工业园萍乡萍钢安源钢铁有限公司厂区内。地理坐标为东经 113.898451°，北纬 27.644710°。调查期间，项目所在地未发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物，无珍稀野生动物。 3、项目规模及内容 项目规划占地面积158660m2，实际占地面积158660m2，含四个料场工程。由焦炭料场棚化改造（A 跨））、矿粉料场棚化改造（B 跨）、混匀料场棚化改造（C 13跨）、 道矿粉料场棚化改造（D 跨）及与工艺相关的公辅等设施组成。本项目技术经济指标具体见表2-1。 表2-1项目主要技术经济指标一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 焦炭料场棚化改造（A 跨）：厂房跨度约为 125m，长度约为 450m厂房东侧纵墙 8 米以上全棚化，8 米以下预留防风抑尘网安装条件厂房山墙 8 米以上全棚化，8 米以下敞开；厂房东侧及南北侧除汽车通行区域外设有高 1m 的混凝土挡墙。焦炭料场内设抑尘装置，用于料场抑尘。; 改建、与环评一致. 矿粉料场棚化改造（B 跨）：厂房跨度约为 145m，长度约为 490m 厂房西侧纵墙 8 米以上全棚化，8 米以下敞开留有挖掘机等机械设备作业区域，同时预留防风抑尘网安装条件，厂房山墙 8 米以上全棚化，8 米以下敞开。厂房南北侧除汽车通行区域外设有高 1m 的混凝土挡墙。矿粉料场内设抑尘装置，用于料场抑尘。; 改建、与环评一致. 混匀料场棚化改造（C 跨）：厂房跨度约为 84m，长度约为 290m。厂房纵墙 8 米以上全棚化，8 米以下预留防风抑尘网安装条件；南北山墙预留堆、取料机进出检修门洞。厂房四周除汽车通行区域外设有高 1m 的混凝土挡墙。混匀料场料场内设抑尘装置，用于料场抑尘。; 改建、与环评一致. 13 道矿粉料场（D 跨）：厂房跨度约为 100m，长度约为 70m，厂房山墙由上至下封至门式起重机小车顶部以上不小于 1 米，其下敞开南侧纵墙留有汽车通道，厂房南、北、东侧除汽车通行区域外设有高 1m 的混凝土挡墙。13 道矿粉料场料场内设抑尘装置，用于料场抑尘。; 改建、与环评一致. 辅助工程; 焦炭料场与矿粉料场连跨布置，中间连跨部分设置 16 道火车往矿粉料场（B 跨）的卸矿通道，确保挖掘机等机械设备通行及作业,A、 B 跨北面端面平齐。; 改建、与环评一致. 公用工程; 给水; 生产、生活、消防用水依托萍安钢公司统一供给。; 依托现有、与环评一致. 排水; 采用厂区内已有已有的排水管网。; 依托现有、与环评一致. 供配电; AC10kV 供配电系统。; 依托现有、与环评一致. 消防; 依托萍安钢公司现有消防设施，新增相关配套消防设施。; 依托现有、与环评一致. 环保工程; 废水; 生产废水：雨水、冲洗废水、洗车废水均由室外排水沟收集，南侧地面污水经收集排入南侧新建污水沉淀池，北侧地面污水经收集排 入北侧现有污水沉淀池。澄清后废水回用于生产。; 新建、与环评一致. 生活污水：经化粪池处理后引至公司污水集中处理站处理。; 依托现有、与环评一致. 大气; 大棚标高 8.000 m 以上全棚化，顶部不设通气窗。山墙标高 8.000 m 至 1.000 不棚化，标高 1.000 以下设钢筋混凝土挡墙; 新建、与环评一致. 噪声; 刮板取料机、皮带机利用建筑隔声降噪。; 环评要求、与环评一致. 固废; 散落矿石由操作工定期处理返回相应皮带机。; 环评要求、与环评一致. 生活及办公设施; 依托现有工程，不新建。; 依托现有、与环评一致. 4、项目环保投资 项目环保投资见表2-2。 表2-2 项目环保投资明细表 序号; 项目内容; 投资概算额（万元）; 实际投资额（万元）. 1; 大棚土建及钢结构; 14000; 14000. 2; 棚内洒水抑尘设备; 400; 400. 3; 排水收集及处理; 200; 200. 4; 厂区绿化; 100; 100. 合计; 14700; 14700. 5、项目主要设备情况 项目设计和实际主要设备设施情况见表2-3。 表2-3项目主要设备设施情况一览表 名称; 规格型号; 环评预计数量; 实际数量; 备注. 消防气压给水设备; Q=280m3/h H=132m; 1台; 1台; /. 水泵阀; DN200 PN=1.6MPa; 3台; 3台; /. 消防水炮灭火系统; ZDMS0.9/30S-ZX65; 26台; 26台; /. 探测器; DT600; 26台; 26台; /. 探测器监控主机; DT600FM; 1台; 1台; /. 自燃检测系统; /; 1项; 1项; /. 可燃气体检测系统; /; 1项; 1项; /. 报警系统; /; 1项; 1项; /. 火灾探测报警系统; /; 1项; 1项; /. 洒水喷枪; PX50-A; 73套; 73套; /. 卧式离心泵; Q=95.2m3/h H=116m N=55kW; 3套; 3套; /. 探测器; 无线温感; 15套; 15套; /. 报警装置; 可调 130 分贝，LED 光源; 20套; 20套; /. 探测器控制主机; 1套; 1套; /. 浓度仪; 微电脑激光粉尘仪; 2套; 2套; /. 浓度仪控制主机; 1套; 1套; /. 摄像机; 网络，红外型; 10套; 10套; /. 录像机; 1套; 1套; /. 视频控制主机; 1套; 1套; /. 监视器及矩阵柜; 2×52 吋监视器; 2套; 2套; /. LED 泛光灯; LED-200W; 362套; 362套; /. LED 应急灯; LED-40W; 61套; 61套; /. 照明配电箱; IP65; 6套; 6套; /. 动力箱; IP54; 2套; 2套; /. 6、能耗消耗情况 表2-4能源消耗 序号; 名称; 环评计划年耗量; 实际年耗量; 备注. 1; 电; 1.8×107kw.h/a; 1.8×107kw.h/a; 当地供电系统. 2; 水; 1.0×104m3/a; 1.0×104m3/a; 当地自来水管网. 7、劳动定员及运营时间 该项目定员为 50 人。本项目不新增员工，由原有职工调剂。每天工作 24 小时，年工作日 365 天，三班连续生产岗位按四班三运转确定。 8、主要环境保护目标 该项目属改建项目，地处萍乡经济开发区高新工业园萍乡萍钢安源钢铁有限公司厂区内。地理坐标为东经 113.898451°，北纬 27.644710°。调查期间，项目所在地未发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物，无珍稀野生动物。该项目环境敏感点见表2-5。 表2-5 项目周围环境敏感点分布情况表 环境保护目标; 距厂址方位; 距 离; 规模; 保护级别. 源壁居民点; 东; 560-900m; 96 户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东壁村居民点; 南; 130-650m; 42 户. 布冲居民点; 西; 210-500m; 30 户. 白源街居民点; 北; 450-800m; 85 户. 东壁村居民点; 南; 130-200m; 12户; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类标准. 白源小河; 西; 80m; 小河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2.3 生产工艺 安源炼铁厂现原料场包括火车受卸设施、汽车受卸设施、一次料场、混匀配料设施、混匀料场、胶带机输送系统及配套的辅助设施。原料堆场目前全部为露天堆料。棚化改造后原料场工艺流程基本不变。原料场工艺流程如下： （1）块矿货场工艺流程 （2）球团货场工艺流程 因球团矿主要由湘东生产区自产，由汽车运输至原料场，进厂相对分散，目前以直接进原料场为主。 （3）矿粉货场工艺流程 （4）焦炭货场工艺流程 焦炭全部从厂外采购，以火车运输为主。火车运输焦在 16 道铁路线北半部经抓扒机和人工卸车到受料槽，然后通过皮带机运输、筛分室筛分后由堆取料机造堆。取用时，由堆取料机取料通过上料皮带系统输送到高炉矿槽。 为满足环保要求，同时降低天气对生产的影响，现将原料场进行棚化改造。 2.4项目变更情况 本项目建设内容与环评报告内容一致。

- 表三 环境保护设施

3.1 污染物治理/处置设施 3.1.1废水 本项目废水主要有喷雾降尘废水、冲洗废水、洗车台废水、雨水和生活污水等。 （1）拟建工程废水 喷雾降尘废水：干雾箱、雾炮机平均耗水 5m3/d，喷雾水全部蒸发或随物料带走。 转运设施冲洗废水：所有主干道、转运站、通廊、汽车受料槽内均布置冲洗水点，主干道每隔 60m 设 1 处，转运站每层设 1 处，通廊每隔 30m 设 1 处，汽车受料槽两端各设 1 处。冲洗平均耗水 8m3/d，冲洗时人工接软管手动冲洗，冲洗后废水排入室外排水沟，最后汇入新建三级沉淀池内，沉淀后循环利用，不外排。 洗车废水：根据用水定额及标准的经验数值，载重汽车冲洗（循环用水冲洗）用水量定额为 40-60(L/辆·次)，取 60L/辆·次估算，每天平均冲洗 60 辆货车，则洗车耗水量为 3.6m3/d，产生废水量为 2.88m3/d，洗车废水主要污染物为 SS，参照同行业污水的水质特性，洗车废水水质为 SS：300mg/L。洗车水经过沉淀池三级沉淀后 SS 低于 50 mg/L，洗车水循环使用不外排。 雨水：据项目设计资料，暴雨强度下项目雨水流量为 830L/s，雨水排入室外排水沟，最后汇入新建三级沉淀池内，部分沉淀后循环利用，多余部分采用排水管道外排至厂区雨排水系统。 生活污水：项目工作人员由萍安钢公司内部调配，不新增人员，全厂生活污水量不变，生活污水经化粪池处理后，排入厂区污水管网接入公司污水集中处理站。 - 改建前后废水排放变化情况 原有料场生产废水全部蒸发或随物料带走，不排放；改建后料场生产废水经沉淀处理后循环使用，不排放；改建前后萍安钢公司原料场产生的各种生产废水均经处理后回用于生产，不排放；改建前后生产废水排放不变。 工程职工从萍安钢公司调配，改建前后生活废水排放不变。 3.1.2废气 （1）装卸料及风吹扬尘 原料场原本为露天料场，在装卸料及风吹均会产生扬尘。参考唐钢“料场扬尘计算公式”来计算原有原料场综合扬尘量： Q=0.025%M(K1+K2/2) 式中：Q—料场年扬尘量（t/a） M—料场年转运料量（t/a）， K1—年风速≧2m/s 的频率（%），K1=24.6% K2—1m/s≦年风速﹤2m/s 的频率（%），K2=75.4% 当风速<1.0m/s 时，装卸料扬尘呈冲击跳跃或尘暴，起尘后在发尘点处就地降落， 扩散面不大，可忽略不计。 当风速≧2.0m/s 时，将产生装卸扬尘和料堆风吹扬尘，即综合性扬尘。其扬尘量根据在首钢等料场的测定为堆料重量的 0.025%。 当风速≧1.0 而﹤2m/s 时，将不会产生风吹扬尘，仅产生装卸扬尘。其扬尘量可按上述综合扬尘量的二分之一计。 据气象资料，萍乡年均降水日 180 天，降水时露天料场不产生扬尘，则原有料场初始扬尘量为 460.85t/a。 原料场采取棚化改造、砌筑防风挡墙、加装洒水喷雾装置，增加绿化面积等降尘措施，以上措施可减少80%无组织扬尘排放，则原有料场无组织排放扬尘量为92.17t/a。 （2）车辆运输道路扬尘 堆场有车辆移动时，根据汽车道路扬尘计算公式： 式中：Q-每辆汽车行驶扬尘量(kg/km 辆)； V-汽车速度(km/h)，取 5km/h； W-汽车载重量(T)，取 30t； P-道路表面粉尘量(kg/m2)，取 0.5kg/m2。 经计算得知，车辆移动时产生的扬尘量为 0.434kg/km•辆。车辆进、出料时在料场中行驶距离平均值均以 300m 计，料场年设计转运 600 万吨，大部分物料通过皮带进行转运，需通过车辆转运的物料约 100 万吨。据气象资料，萍乡市年均降水日 180 天，降水时车辆移动不产生扬尘，则车辆移动原始扬尘量为 6.14t/a。 料场场界每隔 2-3m 设喷淋设施、场内道路由洒水车冲洗，防止扬尘的污染。有关试验结果表明，每天洒水 5～6 次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可使空气中粉尘量减少 70%左右。以上环保措施可参考每天洒水 5～6 次抑尘效率，则车辆移动排放的扬尘量为 1.84t/a。 综上，原有料场现状无组织粉尘产生量 466.99t/a，排放量 94.01t/a。 - 改建前后废气排放变化情况 技改项目投产后，粉尘无组织排放量减少 280.11t/a。 3.1.3噪声 现有综合原料场主要噪声源为车辆运输和装载机装卸产生的机械噪声。营运期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 3.1.4固体废物 现有综合原料场无生产性固废产生，运输过程中散落的原料由工人清扫回收。 职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。 3.2 环保措施落实情况 项目环保措施落实情况见表3-1。 表3-1环评批复落实情况 环评要求; 批复要求; 落实情况. 废气：原料场采取棚化改造、砌筑防风挡墙、加装洒水喷雾装置，增加绿化面积等降尘措施。在采取以上环保措施后，综合原料场粉尘排放量减少280.11t/a，有利于萍安钢公司厂区及周边空气质量的改善，对环境有利。项目产生的无组织废气应满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表 3 和表 4 规定的排放限值。; 废气：项目营运期产生的大气污染物主要为装卸材料过程中产生的扬尘和车辆运输道路扬尘，需采取棚化改造、砌筑防风墙、加装洒水喷雾装置，增加绿化面积等降尘措施减少扬尘对周围环境的影响。; 满足批复要求. 废水：项目工作人员由萍安钢内部调配，不新增人员，全厂生活污水量不变， 生活污水经化粪池处理后，排入厂区污水管网接入开发区污水处理厂雨水沉淀处理后部分回用生产， 部分达标外排；生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排，不会对周边水环境造成影响。; 废水：项目产生的废水主要为喷雾降尘废水、冲洗废水、洗车台废水、雨水和生活污水。其中喷雾降尘废水、冲洗废水、洗车台废水和生活污水均集中收集并经沉淀池处理后回用于生产，不外排：初期雨水集中收集，通过室外排水沟排入配套建设的沉淀池内循环利用，后期雨水采用排水管道外排至厂区雨排水系统。; 满足批复要求. 噪声：现有综合原料场主要噪声源为车辆运输和装载机装卸产生的机械噪声。营运期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。; 噪声：项目营运过程中产生的噪声为车辆运输和装载机装卸产生的噪声，需加强对进出车辆的管理，禁止鸣笛，减少噪声对周围环境的影响。; 满足批复要求. 固废：现有综合原料场无生产性固废产生，运输过程中散落的原料由工人清扫回收。职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。; 固废：现有综合原料场无生产性固废产生，运输过程中散落的原料由工人清扫回收。职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。; 满足批复要求. 规范设置排污口，按国家和我省排污口规范化整治要求设置各类排污口和标识并建档。; 规范设置排污口，按国家和我省排污口规范化整治要求设置各类排污口和标识并建档。; 设置有排污口标识。.

- 表四 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

4.1、建设项目环评报告表的主要结论 （一）建设内容 该项目属改建工程，位于萍乡经济开发区高新工业园，项目为安源炼铁厂原料场棚化改造工程项目，总投资16080.257万元，其中环保投资14700万元。主要建设内容为：安源炼铁厂原料场棚化改造工程。 （二）主要结论 1、严格落实大气污染防止措施：项目营运期原料场采取棚化改造、砌筑防风挡墙、加装洒水喷雾装置，增加绿化面积等降尘措施。在采取以上环保措施后，综合原料场粉尘排放量减少280.11t/a，有利于萍安钢公司厂区及周边空气质量的改善，对环境有利。项目产生的无组织废气应满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表 3 和表 4 规定的排放限值。 2、严格落实水污染防治措施：项目工作人员由萍安钢内部调配，不新增人员，全厂生活污水量不变， 生活污水经化粪池处理后，排入厂区污水管网接入开发区污水处理厂雨水沉淀处理后部分回用生产， 部分达标外排；生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排，不会对周边水环境造成影响。 3、严格落实噪声污染防治措施：现有综合原料场主要噪声源为车辆运输和装载机装卸产生的机械噪声。营运期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 4、严格落实固体废物分类处理和综合利用措施：现有综合原料场无生产性固废产生，运输过程中散落的原料由工人清扫回收。 职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。 4.2审批部门审批决定 - 项目批复重见及项目基本情况 （一）项目基本情况：项目位于萍乡经济开发区高新工业园，项目占地面积158660m2。该项目总投资16080.257万元，其中环保投资14700万元。项目建设规模为安源炼铁厂原料场棚化改造工程。 （二）项目批复意见：原则同意《报告表》的环评价内容、结论和建议。 二、项目建设的污染防治措施及要求 项目在建设、运行过程中必须认真落实环评报告提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作： - 废气污染防治 项目营运期产生的大气污染物主要为装卸材料过程中产生的扬尘和车辆运输道路扬尘，需采取棚化改造、砌筑防风墙、加装洒水喷雾装置，增加绿化面积等降尘措施减少扬尘对周围环境的影响。 - 废水污染防治 项目产生的废水主要为喷雾降尘废水、冲洗废水、洗车台废水、雨水和生活污水。其中喷雾降尘废水、冲洗废水、洗车台废水和生活污水均集中收集并经沉淀池处理后回用于生产，不外排：初期雨水集中收集，通过室外排水沟排入配套建设的沉淀池内循环利用，后期雨水采用排水管道外排至厂区雨排水系统。 - 噪声污染防治 项目营运过程中产生的噪声为车辆运输和装载机装卸产生的噪声，需加强对进出车辆的管理，禁止鸣笛，减少噪声对周围环境的影响。 - 固体废物处置 职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。 三、项目竣工验收要求 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，环保投资必须专款专用。工程竣工后，你公司必须按规定程序向办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可正式投入运行。 四、其他环保要求 项目变更要求。《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的污染防治措施等发生重大变化时，必须重新向我局报批。 江西萍乡经济开发区环境保护局 2018年8月6日

- 表五 质量保证及质量控制

- 5.1监测分析方法 根据验收监测内容，项目监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 类别; 检测因子; 检测方法; 检测设备; 检出限. 无组织废气; 颗粒物; GB/T 15432-1995 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（修改单 2018 年）; AUW-120D 电子天平; 0.001mg/m3. - 5.2 废气监测质量控制及质量保证 （1）废气采样、分析严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55—2000）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中规定的方法进行。 （2）采样器在使用前进行流量校准，并保证采样时不漏气。 （3）监测人员及分析人员持上岗证，监测仪器经计量检定部门检定合格并在有效期内。 （4）数据由专人处理，并经三级审核。

- 表六  验收监测内容

6.1废气 无组织废气 根据项目生产布局情况，分别在厂区周界外布设7个监测点，具体监测位置见附图。详细监测内容见表6-2。 表6-2 无组织废气监测内容 类别; 点位名称; 检测因子; 采样频次. 无组织废气; 北侧G1; 总悬浮颗粒物; 连续采样2天，每天3次. 上风向东侧G2. 南侧G3. 下风向西侧G4. 下风向西侧G5. 下风向西侧G6. 下风向西侧G7.

- 表七 验收监测结果

7.1 生产工况 本项目验收期时间：2019年10月10日-2019年10月11日，主要设备的生产工艺控制在要求范围之内，并保证了连续、稳定、正常生产。验收监测期间项目的生产工况都在75%以上。 7.2污染物达标排放监测结果 7.2.1无组织废气 表7-3 无组织排放废气检测结果（mg/m3） 采样日期; 检测因子; 检测频次; 检测结果. 北侧G1; 上风向东侧G2; 南侧G3; 下风向西侧G4; 下风向西侧G5; 下风向西侧G6; 下风向西侧G7. 2019.10.10; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 第1次; 0.203; 0.262; 0.208; 0.208; 0.140; 0.160; 0.168. 第2次; 0.197; 0.240; 0.193; 0.206; 0.152; 0.162; 0.177. 第3次; 0.195; 0.247; 0.192; 0.218; 0.147; 0.163; 0.173. 2019.10.11; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 第1次; 0.200; 0.242; 0.192; 0.207; 0.142; 0.172; 0.170. 第2次; 0.205; 0.247; 0.198; 0.210; 0.150; 0.175; 0.167. 第3次; 0.218; 0.243; 0.202; 0.205; 0.148; 0.167; 0.173. 执行标准; 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》 （GB28662-2012）中表 3 和表 4 规定的排放限值; 颗粒物排放浓度限值 （mg/m3）; 8.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果分析： 由表7-3监测结果可得，无组织废气颗粒物排放均达到了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表 3 和表 4 规定的排放限值。 7.2.2固体废物 职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。

- 表八 验收监测结论

8.1验收监测结论 萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂原料场棚化改造工程项目在建设前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，有关档案齐全，工程在建设过程中做到了环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，执行了三同时制度。 8.2污染物排放监测结果 8.2.1废气 验收期间，项目无组织废气总悬浮颗粒物排放均达到了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中表 3 和表 4 规定的排放限值要求。 8.2.2固体废物 职工由萍安钢公司内部调配，原料场产生的生活垃圾总量不变，生活垃圾集中收集后，依托萍安钢公司现有设施，由环卫部门清运处理，对环境影响较小。 8.2.3卫生防护距离 本项目无组织生产区卫生防护距离设置为50m，卫生防护距离以车间边界开始计算，根据本项目周围敏感点分布情况，车间周边50m范围内无村庄、居民区、学校等环境敏感点，满足项目无组织排放所需的防护距离要求。 8.3建议 1、公司应制定严格的生产管理、环境管理、安全在管理制度，树立员工清洁生产、文明生产、安全生产意识。 2、加强管理，确保设备正常运行。 3、加强污染物防治措施的检查和维修，确保各项污染物达标排放。