崇德检测（2019）测字第10-045号

检 测 报 告

项目名称：  萍乡萍钢安源钢铁厂180m2烧结机除尘系统改造

工程建设项目验收监测

委托单位：           萍乡萍钢安源钢铁有限公司

长沙崇德检测科技有限公司

二〇一九年十一月十二日

报告编制说明

1、报告无本公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效；

2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效；

3、未经本公司书面同意，不得部分复印本报告；

4、委托方如对检测报告结果有异议，收到本检测报告之日起十日内向本公司提出；

5、本报告仅对本次检测样品负责；

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责；

7、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

地址：湖南省长沙市岳麓西大道 2450 号节能环保产业园 A2栋12、13楼

电话：0731-89878596、0731-89878597

传真：0731-84429648

邮编：410000

- 一、基本信息

表1  检测任务基本信息

| 项目名称 | 萍乡萍钢安源钢铁厂180m2烧结机除尘系统改造工程 建设项目验收监测 | 项目地址 | 萍乡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样人员 | 熊志伟、李旭晴 | 采样日期 | 2019.10.28~11.7 |
| 分析人员 | 熊志伟、李旭晴、朱雪芹、王帅、陈敏花、向叶平、石寒民、邝素芳、陈同 | 分析日期 | 2019.10.28~11.8 |
| 检测类别 | 委托监测 |  |  |
| 检测内容及项目 | - 有组织废气：颗粒物 - 废水：pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、氟化物、铁、锌、铜、砷、六价铬、总铬、铅、镍、镉、汞、总氰化物 - 噪声：厂界噪声 |  |  |
| 检测频次 | - 有组织废气：3次/天*2天 - 废水：4次/天*2天 - 噪声：昼夜各监测1次，监测2天 |  |  |
| 采样方法 | - 有组织废气：HJ 836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 - 废水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》 - 噪声：GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |  |  |
| 采样点位 | - 有组织废气：180m2烧结机尾电袋复合除尘器排气筒、180m2烧结机原机尾电除尘器排气筒、180m2烧结机整粒电除尘器排气筒、半边料仓布袋除尘器排气筒、180m2烧结机配料除尘器排气筒、配料水浴除尘器排气筒、一混水浴除尘器排气筒 - 废水：废水总排口 - 噪声：东面厂界外1m处1#、南面厂界外1m处2#、西面厂界外1m处3#、北面厂界外1m处4# |  |  |
| 样品状态 | - 1、废水：清澈、无异味、无浮油 |  |  |
| 备注 | 1、偏离标准方法情况：无 2、非标方法使用情况：无 3、分包情况：无 4、其它：当未检出时，用“ND”表示。 |  |  |

- 二、检测方法及使用仪器

表2  检测方法及使用仪器

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | CPA225D型电子天平 /CDJC-YQ-065 | 1.0mg/m3 |
| 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 | PHS-3E型 pH酸度/CDJC-YQ-210 | / |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | BSA224S型电子天平 /CDJC-YQ-012 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | HCA-102标准COD消解器/CDJC-YQ-020 | 4mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | JLBG-126型红外分光测油仪/CDJC-YQ-003 | 0.06mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-1987 | PHS-3E型pH酸度计/CDJC-YQ-210 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 722型可见分光光度计/CDJC-YQ-002 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.01mg/L |
|  | 总氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 铁 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP 7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.01mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220原子荧光光度计/CDJC-YQ-178 | 0.00004mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220原子荧光光度计/CDJC-YQ-178 | 0.0003mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 总铬 | 《水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7466-1987 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.05mg/L |
|  | 镍 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP 7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.007mg/L |
|  | 镉 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP 7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.005mg/L |
|  | 铅 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP 7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.07mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5680型声级计/CDJC-YQ-056 | 28~130dB（A） |

- 三、气象参数

表3   采样期间气象参数

| 日 期 | 天气状况 | 温度（℃） | 湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月29日 | 晴 | 26 | 53 | 南 | 1.7 | 99.68 |
| 10月30日 | 晴 | 25 | 56 | 西南 | 1.5 | 99.70 |
| 11月03日 | 晴 | 27 | 50 | 东南 | 1.5 | 100.68 |
| 11月04日 | 晴 | 25 | 47 | 南 | 1.2 | 100.76 |
| 11月06日 | 晴 | 21 | 52 | 北 | 1.5 | 101.70 |
| 11月07日 | 晴 | 22 | 48 | 北 | 1.4 | 103.20 |

- 四、检测结果

表4    有组织废气检测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 11月03日 | 180m2烧结机原机尾电除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 305813 | 322130 | 328431 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 6.5 | 7.3 | 6.8 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.99 | 2.35 | 2.23 |
|  | 180m2烧结机整粒电除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 100579 | 103784 | 103773 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 5.6 | 5.3 | 5.2 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.563 | 0.550 | 0.540 |
|  | 配料水浴除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 43101 | 43009 | 43171 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.220 | 0.228 | 0.237 |
|  | 一混水浴除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 7304 | 7185 | 7184 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.047 | 0.045 | 0.046 |
| 11月04日 | 180m2烧结机尾电袋复合除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 269620 | 271397 | 267725 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 8.8 | 8.6 | 8.7 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.37 | 2.33 | 2.33 |
|  | 半边料仓布袋除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 112371 | 111907 | 112103 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 8.3 | 8.1 | 8.5 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.933 | 0.906 | 0.953 |
|  | 180m2烧结机配料除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 52028 | 54762 | 59743 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.244 | 0.235 | 0.269 |
| 11月06日 | 180m2烧结机尾电袋复合除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 257354 | 258142 | 257736 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 8.2 | 8.4 | 8.3 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.11 | 2.17 | 2.14 |
| 11月07日 | 180m2烧结机原机尾电除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 323217 | 331735 | 324755 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 6.9 | 7.1 | 6.8 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.23 | 2.36 | 2.21 |
|  | 180m2烧结机整粒电除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 103515 | 102563 | 105631 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 4.9 | 5.2 | 5.1 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.507 | 0.533 | 0.539 |
|  | 半边料仓布袋除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 112034 | 112158 | 111977 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 7.8 | 8.2 | 8.4 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.874 | 0.920 | 0.941 |
|  | 180m2烧结机配料除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 52977 | 53261 | 57535 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 4.5 | 4.2 | 4.6 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.238 | 0.224 | 0.265 |
|  | 配料水浴除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 43257 | 43105 | 43252 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.238 | 0.250 | 0.255 |
|  | 一混水浴除尘器排气筒 | 烟气流量（Nm3/h） |  | 7287 | 7234 | 7197 |
|  |  | 颗粒物 | 检测浓度（mg/m3） | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.043 | 0.044 | 0.045 |

注：180m2烧结机尾电袋复合除尘器排气筒高度为50m、180m2烧结机原机尾电除尘器排气筒高度为30m、180m2烧结机整粒电除尘器排气筒高度为30m、半边料仓布袋除尘器排气筒高度为20m、180m2烧结机配料除尘器排气筒高度为15m、配料水浴除尘器排气筒高度为15m、一混水浴除尘器排气筒高度为15m。

表5  废水检测结果                      单位：mg/L

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 10月28日 | 废水总排口 | pH（无量纲） | 7.98 | 7.81 | 7.93 | 7.88 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | 14 | 10 | 16 |
|  |  | 化学需氧量 | 15 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | 挥发酚 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 石油类 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氟化物 | 4.90 | 5.07 | 4.71 | 4.55 |
|  |  | 氨氮 | 2.86 | 2.90 | 2.92 | 2.93 |
|  |  | 总氮 | 9.00 | 9.10 | 9.14 | 9.24 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 总氰化物 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铁 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  |  | 汞 | 0.00008 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00005 |
|  |  | 砷 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
|  |  | 六价铬 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 总铬 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锌 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 铜 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镍 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.008 |
|  |  | 镉 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铅 | ND | ND | ND | ND |
| 10月29日 | 废水总排口 | pH（无量纲） | 8.05 | 7.93 | 7.84 | 7.79 |
|  |  | 悬浮物 | 20 | 15 | 11 | 19 |
|  |  | 化学需氧量 | 16 | 14 | 16 | 17 |
|  |  | 挥发酚 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 石油类 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氟化物 | 4.78 | 5.21 | 4.66 | 4.50 |
|  |  | 氨氮 | 2.94 | 2.96 | 2.97 | 2.98 |
|  |  | 总氮 | 9.16 | 9.22 | 9.26 | 9.32 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 总氰化物 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铁 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  |  | 汞 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00007 |
|  |  | 砷 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
|  |  | 六价铬 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 总铬 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锌 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
|  |  | 铜 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镍 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 |
|  |  | 镉 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铅 | ND | ND | ND | ND |

表6  厂界噪声检测结果                 单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10月28日 |  | 10月29日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面厂界外1m处1# | 53.7 | 42.9 | 53.4 | 42.2 |
| 南面厂界外1m处2# | 51.3 | 42.7 | 52.2 | 41.8 |
| 西面厂界外1m处3# | 53.3 | 42.7 | 52.3 | 41.6 |
| 北面厂界外1m处4# | 53.5 | 43.4 | 52.8 | 41.9 |

以下空白

-----------------------------------------------报告结束-----------------------------------------------

编制：肖蕾            审核：喻谨之             签发：胡君

签发日期：