崇德检测（2019）测字第10-046号

检 测 报 告

项目名称： 安源生产区废水集中处理扩容改造工程建设项目验收监测

委托单位：             萍乡萍钢安源钢铁有限公司

长沙崇德检测科技有限公司

二〇一九年十一月十三日

报告编制说明

1、报告无本公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效；

2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效；

3、未经本公司书面同意，不得部分复印本报告；

4、委托方如对检测报告结果有异议，收到本检测报告之日起十日内向本公司提出；

5、本报告仅对本次检测样品负责；

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品分析数据负责，不对样品来源负责；

7、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

地址：湖南省长沙市岳麓西大道 2450 号节能环保产业园 A2栋12、13楼

电话：0731-89878596、0731-89878597

传真：0731-84429648

邮编：410000

- 一、基本信息

表1  检测任务基本信息

| 项目名称 | 安源生产区废水集中处理扩容改造工程建设项目验收监测 | 项目地址 | 萍乡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样人员 | 许家俊、熊志伟、李旭晴 | 采样日期 | 2019.10.28~10.29 |
| 分析人员 | 李旭晴、曹玉婧、胡君、邝素芳、李捷、刘笑、石寒民、王帅、向叶平、陈同、朱雪芹、陈敏花 | 分析日期 | 2019.10.28~11.5 |
| 检测类别 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容及项目 | - 无组织废气：硫化氢、氨气、臭气浓度 - 废水：pH、氨氮、化学需氧量、石油类、悬浮物、挥发酚、氟化物、锌、铜、砷、六价铬、铬、镉、铅、铁、汞、总氰化物 - 地下水：pH、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、锌、铜、砷、六价铬、镍、镉、铅、锰、氰化物、总硬度、高锰酸钾盐指数 - 噪声：厂界噪声 |  |  |
| 检测频次 | - 无组织废气：4次/天*2天 - 废水：4次/天*2天 - 地下水：1次/天*2天 - 噪声：昼夜各监测1次，连续监测2天 |  |  |
| 采样方法 | - 无组织废气：HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》、GB/T 14675-93《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 - 废水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》 - 地下水：HJ/T 164-2004《地下水环境监测技术规范》 - 噪声：GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |  |  |
| 采样点位 | - 无组织废气：东面厂界外5m处Q1#、南面厂界外5m处Q2#、西面厂界外5m处Q3#、北面厂界外5m处Q4# - 废水：废水进水口、废水出水口 - 地下水：水质监控井D1、水质监控井D2、水质监控井D3 - 噪声：东面厂界外1m处1#、南面厂界外1m处2#、西面厂界外1m处3#、北面厂界外1m处4# |  |  |
| 样品状态 | 1、废水：废水进水口（黑色、有异味、少量浮油）、废水出水口（无色、无异味、无浮油） |  |  |
| 备注 | 1、偏离标准方法情况：无 2、非标方法使用情况：无 3、分包情况：无 4、其它：当未检出时，用“ND”表示。 |  |  |

- 二、检测方法及使用仪器

表2  检测方法及使用仪器

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版 增补版） | 722型可见分光光度计/CDJC-YQ-002 | 0.002mg/m3 |
|  | 氨气 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 722型可见分光光度计/CDJC-YQ-002 | 0.02mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | / | / |
| 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 | PHS-3E型pH酸度计/CDJC-YQ-210 | / |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 722型可见分光光度计/CDJC-YQ-002 | 0.025mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | HCA-102标准COD消解器/CDJC-YQ-020 | 4mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | JLBG-126型红外分光测油仪/CDJC-YQ-003 | 0.06mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | BSA224S型电子天平 /CDJC-YQ-012 | 4mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | UV-2600紫外-可见分光光度/CDJC-YQ-004 | 0.01mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-1987 | PHS-3E型pH酸度计/CDJC-YQ-210 | 0.05mg/L |
|  | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.05mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220液相色谱-原子荧光光度/CDJC-YQ-178 | 0.0003mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987 | UV-2600紫外-可见分光光度/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 铬 | 《水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法》 GB 7466-1987 | UV-2600紫外-可见分光光度/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 镉 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.005mg/L |
|  | 铅 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.07mg/L |
|  | 铁 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015 | iCAP7200电感耦合等离子体发射光谱仪/CDJC-YQ-280 | 0.01mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220液相色谱-原子荧光光度/CDJC-YQ-178 | 0.00004mg/L |
|  | 总氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 | UV-2600紫外-可见分光光度/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
| 地下水 | pH | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | PHS-3E型pH酸度计/CDJC-YQ-210 | / |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 722型可见分光光度计/CDJC-YQ-002 | 0.025mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定》HJ 84-2016 | ICS600型离子色谱仪/CDJC-YQ-063 | 0.018mg/L |
|  | 硝酸盐 （以N计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定》HJ 84-2016 | ICS600型离子色谱仪/CDJC-YQ-063 | 0.016mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | UV-2600紫外-可见分光光度/CDJC-YQ-004 | 0.0003mg/L |
|  | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.05mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220液相色谱-原子荧光光度/CDJC-YQ-178 | 0.0003mg/L |
|  | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T 5750.6-2006 | UV-2600紫外-可见分光光度计/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 镍 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | iCAP RQ型电感耦合等离子体发射质谱/CDJC-YQ-279 | 0.00006mg/L |
|  | 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | iCAP RQ型电感耦合等离子体发射质谱/CDJC-YQ-279 | 0.00005mg/L |
|  | 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | iCAP RQ型电感耦合等离子体发射质谱/CDJC-YQ-279 | 0.00009mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220液相色谱-原子荧光光度/CDJC-YQ-178 | 0.00004mg/L |
|  | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11911-1989 | ZA3300火焰原子吸收分光光度计/CDJC-YQ-226 | 0.01mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 | UV-2600紫外-可见分光光度/CDJC-YQ-004 | 0.004mg/L |
|  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 | / | 1mg/L |
|  | 高锰酸钾盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-1989 | / | 0.5mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5680型声级计/CDJC-YQ-056 | 28~130dB (A) |

- 三、气象参数

表3   采样期间气象参数

| 日 期 | 天气状况 | 温度（℃） | 湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（hPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月28日 | 晴 | 24 | 51 | 南 | 1.5 | 998.98 |
| 10月29日 | 晴 | 26 | 53 | 南 | 1.7 | 998.54 |

四、检测结果

表4    无组织废气检测结果                 单位：mg/m3

| 采样 时间 | 采样点位 | 采样项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 10月28日 | 东面厂界外5m处Q1# | 硫化氢 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.007 |
|  |  | 氨气 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 13 | 15 | 16 | 15 |
|  | 南面厂界外5m处Q2# | 硫化氢 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.006 |
|  |  | 氨气 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 14 | 12 | 12 | 16 |
|  | 西面厂界外5m处Q3# | 硫化氢 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.007 |
|  |  | 氨气 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 17 | 14 | 15 | 13 |
|  | 北面厂界外5m处Q4# | 硫化氢 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.009 |
|  |  | 氨气 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 13 | 15 | 16 | 17 |
| 10月29日 | 东面厂界外5m处Q1# | 硫化氢 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.006 |
|  |  | 氨气 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 12 | 16 | 16 | 14 |
|  | 南面厂界外5m处Q2# | 硫化氢 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 氨气 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 14 | 13 | 13 | 16 |
|  | 西面厂界外5m处Q3# | 硫化氢 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 氨气 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 16 | 13 | 15 | 12 |
|  | 北面厂界外5m处Q4# | 硫化氢 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 |
|  |  | 氨气 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 13 | 17 | 16 | 15 |

表5   废水检测结果                       单位：mg/L

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水进水口 |  |  |  | 废水出水口 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 10月28日 | pH（无量纲） | 8.53 | 8.49 | 8.58 | 8.45 | 7.94 | 7.88 | 7.97 | 7.92 |
|  | 氨氮 | 6.29 | 6.53 | 6.76 | 6.92 | 2.81 | 2.83 | 2.85 | 2.87 |
|  | 化学需氧量 | 30 | 35 | 33 | 26 | 16 | 14 | 15 | 15 |
|  | 石油类 | 3.16 | 3.12 | 3.10 | 2.99 | ND | ND | ND | ND |
|  | 悬浮物 | 22 | 23 | 23 | 24 | 9 | 9 | 8 | 9 |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 氟化物 | 3.91 | 3.74 | 4.15 | 4.07 | 3.54 | 3.47 | 3.41 | 3.61 |
|  | 锌 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
|  | 铜 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 砷 | 0.0029 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 镉 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铁 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  | 汞 | 0.00010 | 0.00008 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00005 |
|  | 总氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10月29日 | pH（无量纲） | 8.58 | 8.51 | 8.47 | 8.43 | 8.02 | 7.99 | 7.91 | 8.05 |
|  | 氨氮 | 6.64 | 6.86 | 7.09 | 7.20 | 2.85 | 2.88 | 2.89 | 2.91 |
|  | 化学需氧量 | 34 | 32 | 31 | 33 | 16 | 14 | 15 | 16 |
|  | 石油类 | 3.10 | 3.12 | 3.10 | 2.99 | ND | ND | ND | ND |
|  | 悬浮物 | 23 | 24 | 22 | 24 | 9 | 8 | 8 | 9 |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 氟化物 | 4.29 | 4.26 | 4.39 | 4.01 | 3.78 | 3.29 | 3.25 | 3.50 |
|  | 锌 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|  | 铜 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 砷 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 镉 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铁 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
|  | 汞 | 0.00006 | 0.00020 | 0.00018 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 |
|  | 总氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表6   地下水检测结果                   单位：mg/L

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水质监控井D1 | 水质监控井D2 | 水质监控井D3 |
| 10月28日 | pH（无量纲） | 6.78 | 7.82 | 7.46 |
|  | 氨氮 | / | / | 0.203 |
|  | 硫酸盐 | 1.38 | 82.4 | 123 |
|  | 硝酸盐（以N计） | ND | ND | ND |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ND |
|  | 锌 | ND | ND | 0.26 |
|  | 铜 | 0.05 | 0.06 | ND |
|  | 砷 | ND | 0.0004 | ND |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND |
|  | 镍 | 0.00115 | 0.00033 | 0.00012 |
|  | 镉 | 0.00034 | 0.00005 | ND |
|  | 铅 | 0.00022 | ND | ND |
|  | 汞 | 0.00010 | 0.00006 | 0.00010 |
|  | 锰 | / | / | 0.09 |
|  | 氰化物 | ND | ND | ND |
|  | 总硬度 | 346 | 103 | 262 |
|  | 高锰酸钾盐指数 | 2.3 | 2.5 | 1.6 |
| 10月29日 | pH（无量纲） | 7.02 | 7.88 | 7.53 |
|  | 氨氮 | / | / | 0.226 |
|  | 硫酸盐 | 3.30 | 82.8 | 124 |
|  | 硝酸盐（以N计） | ND | ND | ND |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ND |
|  | 锌 | ND | ND | 0.27 |
|  | 铜 | 0.05 | 0.06 | ND |
|  | 砷 | ND | 0.0004 | ND |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND |
|  | 镍 | 0.00111 | 0.00031 | 0.00012 |
|  | 镉 | 0.00032 | 0.00006 | ND |
|  | 铅 | 0.0003 | ND | ND |
|  | 汞 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00005 |
|  | 锰 | / | / | 0.09 |
|  | 氰化物 | ND | ND | ND |
|  | 总硬度 | 344 | 105 | 264 |
|  | 高锰酸钾盐指数 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |

表7  厂界噪声检测结果                 单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10月28日 |  | 10月29日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面厂界外1m处1# | 53.7 | 42.9 | 53.4 | 42.2 |
| 南面厂界外1m处2# | 51.3 | 42.7 | 52.2 | 41.8 |
| 西面厂界外1m处3# | 53.3 | 42.7 | 52.3 | 41.6 |
| 北面厂界外1m处4# | 53.5 | 43.4 | 52.8 | 41.9 |

以下空白

-----------------------------------------------报告结束-----------------------------------------------

编制：颜游子           审核：喻谨之            签发：胡君

签发日期：